桐城市三水厂-嬉子湖-金神镇供水DN600阀门采购项目询价通知书

(项目编号：TCCG（2022） 34号)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，桐城市公共资源交易中心以询价采购方式，对桐城市三水厂-嬉子湖-金神镇供水DN600阀门采购项目进行采购，现将有关事项说明如下：

一 、供应商须知：

1、参加本次询价的供应商必须是有能力提供本项目所需货物、工程和服务的法人、其他组织或自然人，符合《中华人民共和国政府采购法》相关要求，即符合本项目询价公告供应商资格要求。

本项目是否专门面向中小企业采购： þ否

1.1 是否符合供应商资格中落实政府采购政策需满足的资格要求，提供中小企业声明函（见第五章投标文件格式中）或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；若本项目询价通知书写明专门面向中小企业采购的，如供应商提供的货物非中小微企业制造的，其投标响应将被认定为投标响应无效。本条款适用专门面向中小企业采购项目。

2、供应商具有合法有效的营业执照。

3、供应商应就采购人清单的技术支持与售后服务做出书面承诺。

4、供应商所报价产品必须符合本次采购要求，所供产品必须符合国家和行业有关标准，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书、配件等。单价作为合同结算依据。

5、供应商只允许有一个方案，一次性书面报价（必须同时报单价和总价）。多方案、多报价的将不被接受。报价包含设备、运费、税费（13%的税率）、技术服务等所有费用。报价超过本次采购预算价（最高投标限价）的为无效报价。单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，均为无效报价。

供应商报价与公布的预算价相比降幅过小，或供应商报价明显缺乏竞争性的，询价小组可以否决所有报价。

6、参加本项目报价的供应商应在项目公告约定的响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件（.AQTF格式）上传，逾期上传的，采购单位不予受理。

7、供应商响应文件必须加盖单位公章，且法定代表人签字或盖章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、供应商如不按以上要求，所提交的响应文件将不被接受。

9、本项目要求供应商对电子响应文件实施在线远程解密，供应商不得到现场参加开标活动。

响应文件提交截止时间： 2022年4月15日9点 00分

询价会时间：2022年4月15日9点 00分

询价会地点：安庆市公共资源交易平台。

10、供应商在提交响应文件截止时间后，本项目响应文件即不可撤回。否则，可拒绝该供应商一年内参加政府采购活动。

11、不符合询价公告及通知书要求的响应文件为无效响应文件。唱标表和响应文件内容不一致，视为无效响应文件。

12、供应商的响应文件创建标识码、文件制作机器码任一项一致的将不予通过符合性评审，并予以披露，记入不良行为记录。

13、/

14、特别说明：

14.1供应商须登录安庆市公共资源交易中心平台查询、获取询价通知书。首次登录须在安徽省公共资源交易市场主体库（ http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）办理入库手续，办理入库不收取任何费用。安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：010-86483801 转 5-2（工作日）。

CA 数字证书有关问题请拨打服务电话：安徽 CA 客服400-880-4959（工作日）。

市场主体招标环节和投标环节系统使用服务电话：400-998-0000（8:00-21:00）。

供应商登录安庆市公共资源交易中心平台获取询价通知书及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在询价通知书获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线400-9980000，QQ：4008503300。

14.2本项目采用电子招投标方式，请供应商在“安庆市公共资源交易服务网”下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”、在“安庆市公共资源交易中心网员系统”—登陆页面—工具下载中下载电子询价响应文件制作工具等相关资料，仔细阅读相关操作手册。

供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交，未在响应文件提交截止时间前通过安庆市公共资源交易服务网提交有效电子响应文件的，系统不予接收，视为未提交响应文件。

各供应商在解密开始时间（响应文件提交截止时间）后，60分钟内自行在电子交易系统完成响应文件的解密工作。

因供应商自身原因导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，响应文件无效；因网上系统发生故障或其他不可抗力等原因，导致无法按时完成响应文件解密的，工作人员可延迟解密时间。若解密过程中有技术疑问，请电话咨询0556-5991180。

14.3本次采购评审时不要求供应商携带相关证件、业绩的原件（采购文件另有约定的除外）。

14.4 各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。供应商受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚，其响应无效。

14.5 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照下述规定的标准扣除后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

| 响应报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用） | （1）小型和微型企业价格扣除：6 %。 （2）监狱企业价格扣除:同小型和微型企业 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除:2%。（本项目不采用） （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除:2%。（本项目不采用） |
| --- | --- |

中小企业声明函（如有）和残疾人福利性单位声明函（如有）随成交公告同时公告。

提供中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交；

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

若本项目写明专门面向中小企业采购的，如供应商提供的货物非中小企业制造的，其报价将被认定为报价无效。

二、要求交货安装调试期

详见询价公告。

三、成交原则：

1.在符合采购需求、质量和服务的前提下，询价小组按照评审合格的供应商报价（若有响应报价扣除，以扣除后价格参与评审）由低到高顺序确定第一、第二、第三名后，实时查询供应商的信用记录，并根据供应商有效期内的不良行为记录对应系数计算各供应商的评审价。

（1）上述供应商的信用记录指：供应商被安庆市（含五县两市）公共资源交易监督管理部门记录并披露的不良行为记录，且投标截止日仍处于公示有效期内(公示有效期即限制行为开始时间至限制行为结束时间)。

（2）不良行为记录对应系数认定原则：无不良行为记录则信用系数为1，有不良行为记录则信用系数为1.05（联合体参加投标的，如联合体任一成员有不良行为记录的，则信用系数按1.05认定。

（3）评审价计算原则为：将供应商投标报价（若有响应报价扣除，以扣除后价格参与评审）乘以其不良行为记录对应系数，计算结果即为评审价。

2.询价小组查询排序前三名的供应商信用记录，供应商存在不良信用记录的，询价小组不得将其推荐为成交候选人，依序递补，并再次对递补的供应商进行核查及计算信用评审价。

2.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；（3）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加响应报价的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为响应无效。

2.2信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

3.询价小组确定最低评审价的供应商作为成交供应商；若出现两家或两家以上评审价最低且相等时，则由采购人采取现场随机抽取的方式确定成交供应商。供应商报价和承诺一经询价小组认可，即为成交的合同价。

四、交货地点：采购人指定地点

五、付款方式：提供本批次产品合格证及检测报告，经采购人指定人员验收合格出具验收证明后支付货款的95%，余款5%作为质保金，质保期满壹年后付清（不计息）。

六、货物需求及技术要求：

所属行业：制造业

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 600mm×1.0 MPa硬密封闸阀Z545T-10（伞齿） 备注：阀体和阀盖材质为球墨铸铁，阀杆材质为铜合金，阀体及阀板密封圈为铜合金，连接方式：法兰连接。闸阀用于开孔，需两边口径为全通径，不得带有斜坡。 | 只 | 1 |
| - 2 | DN600mm×1.0Mpa 球墨铸铁双盘双向双面不锈钢金属密封立式手动蝶阀 备注：蝶阀需采用双法兰结构，阀体及阀板材质为球墨铸铁，阀轴材质为不锈钢，手轮盘位置在侧面。 | 只 | 8 |
| - 3 | DN 600mm×1.0 MPa限位伸缩节SQ4G-10 备注：整体材质为球墨铸铁、碳钢。密封圈为丁腈橡胶，螺母、螺柱及长螺柱为不锈钢（国标）。 | 只 | 9 |
| - 4 | DN 50mm×1.0 MPa球墨铸铁Kp型快速排气阀 | 只 | 3 |
| - 5 | DN600*1.0Mpa*36mm锻压钢制法兰片 备注：法兰外径780mm,法兰内径634mm,孔中心距725mm | 片 | 10 |
| - 6 | M27*100mm碳钢螺栓螺母垫圈（中碳钢8.8级） | 付 | 650 |
| - 7 | 1m宽*5mm厚度橡胶平板 （需具有较高硬度，物理机械性能一般，扯断力不得小于4Mpa） | kg | 100 |

货物技术要求

球墨铸铁不锈钢金属密封双盘双向蝶阀（D342H、D942H）

（一）标准要求：

设计制造标准：GB/T12238-2008

法兰连接标准：GB/T17241.6-2008

结构长度标准：GB/T12221-2005

产品标志标准：GB/T12220-2008

压力试验标准：GB/T13927-2008

球墨铸铁技术标准：GB/T12227-2005

不锈钢技术标准：GB/T1220-2007

铜合金技术标准：GB/T12225-2005

阀门手动装置技术条件：JB/T8531-1997

（二）技术性能及材质要求：

1. 工作介质、温度及结构要求

工作介质为自来水或河水，工作温度0℃~80℃，工作压力1.0Mpa，

蝶阀采用双偏心结构，双向密封。

2. 阀体

2.1阀体、阀板等铸件材料采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料），铸造工艺为树脂沙型，蝶阀铸件过流表面应保证光滑，要符合GB12227规定的技术条件，商标及材质牌号铸在阀体上。

2.2法兰的材质与阀体一致。法兰要与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T17241.6-2008的有关规定。

2.3阀体法兰联接全部为通孔结构，其长度可按GB/T12221-2005标准的第13基本系列数据。

3. 阀板（蝶板）

3.1阀板铸件材料采用球墨铸铁（QT450—10或力学性能更高的材料），铸造工艺为树脂沙型。

3.2阀板采用桁架式结构。蝶板应保证在1.5倍最大允许工作压差下，不发生变形和损坏，蝶板的厚度不得超过轴径的2.25倍。

4. 阀轴（阀杆）

4.1阀轴材料采用不锈钢（20Cr13）或更优材质，符合GB1220规定的技术条件。

4.2 阀轴应能承受蝶板在1.5倍最大允许工作压差下的载荷。阀杆设计为两个分离的短轴，其嵌入轴孔的长度应不小于轴径的1.5倍。

5. 阀轴与阀板的连结

阀轴与阀板的连接采用不锈钢圆锥销，配有不锈钢锁紧螺母。阀轴与阀板的连结，应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求，连接件须为不锈钢。

6. 轴承

阀体轴承应采用铜合金或其它有自润滑作用的材料制成，并对水和橡胶不产生有害影响；轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有良好的运转性能。

7. 双偏心硬密封结构：

阀板密封面堆焊不锈钢308L，不允许采用其它材料。不锈钢密封面设置在蝶板上，不允许在蝶板上采用滚压、电镀、喷涂、胶水或树脂胶粘等连接形式。

阀座密封面采用浮动式结构，不锈钢（06Cr18Ni11Ti）密封圈由压套固定在阀体上，不会脱落，拆卸方便，同时具备与阀板密封面可靠密封。

- 8. 阀轴的密封

阀杆伸出端密封应至少设有3道标准“O”形密封圈。阀杆密封采用浮动密封结构。

9. 手动装置

阀门的蜗轮传动机构壳体材料为球墨铸铁，有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。传动机构外壳的材质与阀体一致。

DN400及以上蝶阀的二级传动装置采用行星减速装置加蜗轮蜗杆，保证二级传动箱内各零件的加工精度和装配精度，保证蜗轮蜗杆的自锁功能。

所有蝶阀都装配开启和关闭的限位装置，并且设置水平和垂直双方向的启闭指示器，刻度显示采用整体浇铸工艺，刻度涂有反光涂料，刻度明显清晰。

所有传动机构的受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

在额定压力下人工操作手轮开启或关闭阀的最大作用力不大于300N。

（三）材质要求

阀体、阀板：球墨铸铁QT450-10

阀体密封圈：不锈钢06Cr18Ni11Ti

阀板密封圈：不锈钢308L

阀杆：不锈钢20Cr13

轴套：铜合金

Ｏ型橡胶圈：丁腈橡胶

球墨铸铁手动楔式不锈钢暗杆软密封闸阀（Z45X）

（一）技术要求

1、为了保证闸阀与管道连接的可靠性和安全性，制造标准应符合CJ/T216-2013标准，双向密封，双法兰连接，结构长度和法兰接口符合GB/T12221-2005中短系列标准。

2、阀体、阀盖为QT450-10球墨材质，并采用树脂砂造型工艺并进行热处理以消除内应力；工作压力、规格、材质牌号及商标铸在阀体上。

3、阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座，不易堆积杂物，密封可靠。阀体的最小壁厚应保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

4、以球墨铸铁QT450-10材质整体为骨架的闸板，外表面包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）。阀芯橡胶采用注胶成型工艺，在高压、恒温、保压下，将橡胶整体包覆在铸件上，附着力紧密牢靠，组织致密性好，几何尺寸精确且具有弹性记忆功能。

5、阀板导向槽处设有高强度尼龙制成的导向套，可有效减少阀体导轨与阀板之间的摩擦，还可减少泥沙对橡胶闸板的磨损，能降低启闭力矩，延长闸板的使用寿命。导向滑道保护包胶闸板并减少摩擦力。

6、 阀杆螺母应采用红冲压模锻造成型，有效提高铜螺母材质致密性和耐磨性，增强强度。阀杆螺母与阀芯采用一体式连接或嵌入活块式连接，操作时阀杆螺母不松动、闸板不脱落。

7、 阀杆材料应为不锈钢 20Cr13,阀杆螺纹必须采用滚压成型工艺，不锈钢应轧有两道平行钢螺纹，减少启闭圈数。

8、手动闸阀采用手轮操作，手轮采用球墨铸铁QT450-10韧性材料，可卸式。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启，手轮上须注明开阀和关阀方向。手轮表面光滑，无毛刺、凹坑、凸起等缺陷。

9、阀杆与阀盖的密封应采用3道“O”型丁腈橡胶密封圈密封。

10、铸件必须经高压抛丸处理，应达到GB/T8923中规定的Sa2.5表面处理等级，并应在抛丸处理后6小时内进行涂装。

11、闸阀内外表面采用无毒环氧树脂粉末进行涂装，涂层固化后不应溶解于水，涂层厚度不小于0.25mm。

（二）材质要求

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 手轮 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 阀杆 | 不锈钢20Cr13 |
| Ｏ型橡胶圈 | 丁腈橡胶NRB |
| 止推轴承 | 铜合金 |
| 阀杆螺母 | 铜合金 |
| 橡胶阀板 | 球墨铸铁包覆三元乙丙橡胶 QT450-10+EPDM |
| 阀体、阀盖 | 球墨铸铁QT450-10 |

球墨铸铁快速排气阀（KP）

（一）技术要求

1. 排气阀型式为快速排气阀，具有双口排气阀的大量排气、大量吸气和小量排气的功能，且排、吸气量均大于双口排气阀；本阀属自动阀类，它能自动排除管路内的气体，减小管路系统的能量损失，属节能型阀门。

2. 当管道负压时，本阀能快速自动吸入空气防止管道破裂。

3. 当阀内处于漏水状态时，能自动关闭排气孔，而无漏水现象。

4. 排气能力是普通双孔排气阀多倍。

5. 排气阀的启闭依靠管道介质作用于浮球，使浮球升降达到阀门的启闭目的，从而实现快速排气和快速关闭。

（二）材质要求

1. 阀体、阀盖：球墨铸铁QT450-10

2. 浮球：不锈钢304

3. 密封圈：丁腈橡胶NBR

钢制伸缩节（B2F）

（一）技术要求

1. 双法兰限位松套伸缩接头执行GB/T12465-2017《管路松套伸缩接头》标准。

2. 双法兰限位松套伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上，增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量，就起到限位，这样就有效的确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及在拐弯的管路中的连接。

3. 长期使用后，可通过调节压盖螺栓，重新达到密封效果，具有良好的水密性和气密性，密封无泄漏。

4. 补偿接头的表面不应有裂纹、结疤、折叠、分层、擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹陷。

5. 伸缩量：

| 规格（mm） | 总长L（mm） | 伸缩量（mm） |
| --- | --- | --- |
| DN80-DN250 | 340 | 50 |
| DN300-DN700 | 370 | 65 |
| DN800-DN1200 | 600 | 130 |
| DN1400-DN2400 | 640 | 130 |

（二）材质要求

1. 本体、压盖：碳钢Q235B

2. 密封圈：丁腈橡胶NBR

3. 限位短管法兰：碳钢Q235B

4. 限位杆、螺栓螺母：不锈钢20Cr13

- 验收：

成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。若供应商所投产品经验收不符合询价文件要求，所产生的后果由供应商自行承担。

- 本询价项目收取服务费，由成交人支付。服务费按中标价的1.5%（不足3000元，按3000元）收取。

- 询价成交合同主要条款（附件）

成交人在收到成交通知书起10个工作日内，与采购人签订合同，在合同签订后2个工作日内将所有合同报桐城市公共资源交易中心备案。

- 售后服务承诺：中标人须提供不低于二年的售后维护承诺函。

十一、采购管理部门信息：

名称: 桐城市公共资源交易中心

联系人:叶先生

联系电话: 0556-6699170

桐城市公共资源交易中心

2022年4月6日

附件：询价成交合同主要条款

附件：

询价成交合同主要条款

买方（采购人）：

卖方（成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》及                                （项目名称）的询价公告、响应文件等，买、卖双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、货物名称、生产厂家、品牌、数量及金额

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本次采购货物结算数量以实际采购数量为准，单价执行中标合同单价。 |  |  |  |  |  |  |

本合同所列货物首先须满足询价公告及通知书要求，其次与成交单位的响应文件一致。

二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，询价公告及通知书另有要求的从其约定。

三、交货、安装、调试期：

四、交货地点：

五、验　　收：

六、付款方式：提供本批次产品合格证及检测报告，经采购人指定人员验收合格出具验收证明后支付货款的95%，余款5%作为质保金，质保期满壹年后付清（不计息）。

七、履约保证金：双方约定

八、违约责任

1、买方无正当理由拒收货物，买方向卖方偿付货款总值的     ％的违约金；

2、买方无正当理由逾期付货款的，买方向卖方每日偿付     ‰的违约金；

3、卖方不能交付货物的，卖方向买方支付货款总值      ％的违约金；

4、卖方逾期交付货物的，卖方向买方每日偿付货款总值的      ‰的违约金。

九、解决合同纠纷方式

本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请仲裁。②向________人民法院起诉。

十、本合同组成及解释先后顺序：

1、成交通知书；

2、询价公告及询价通知书；

3、本合同文本；

4、成交人的响应文件；

5、其他补充约定事项。

十一、其他约定事项：

买  方                       卖   方                     桐城市公共资源交易中心

采购人（盖章）：             成交人（盖章）：               （盖章）：

法人代表：                   法人代表：                      法人代表：

联系人：                     联系人：                        联系人：

地址：                       地址：                          地址：

电话：                       电话：                          电话：

年   月    日                年   月    日                   年   月    日

报 价 汇 总 表

采购项目名称：________________________

| 标 题 | 报价 |
| --- | --- |
| 报价 | ___________________元 |

供应商公章：

询价采购供应商响应文件

(项目编号：      )

桐城市公共资源交易中心：

关于本次询价采购项目，我公司已经认真阅读了贵中心发布的采购询价公告及通知书，决定参加  桐城市三水厂-嬉子湖-金神镇供水DN600阀门采购项目的报价，并愿意接受询价公告及通知书中约定的所有条款。

一、我公司愿以总价格(大写)               ，提供本次询价的商品。

二、报价明细表（参考样式）：

| 序号 | 货物名称 | 报价技术配置及生产厂家、品牌、型号 | 响 应 情 况 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：小写____________元 |  |  |  |  |  |  |  |

三、交货安装调试期：

我公司承诺于　           。

- 技术支持与服务承诺

包括但不限于以下内容：

质保期最低  年

五、有关资质证明材料：

1、营业执照、税务登记证（复印件须加盖单位公章）

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

2、本项目询价公告及询价通知书中要求供应商提供的其他证明材料。

3、投标人提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的书面声明或提供以下材料：（1）缴纳税收和社保资金的证明材料（只需提供近一年内任意月份）；（2）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件 (根据项目需要投标单位决定是否填写)；（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（4）一个年度财务会计报表；如投标人为新成立的供应商，请提供上一月度（或季度）财务会计报表。

4、中小企业声明函（非中小企业产品报价，不需此件）见附件01

5、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位报价，不需此件）见附件02

6、供应商认为需要提供的其他资料。

六、联系方式：

联系人：               电 话：              手机号码：

地 址：                     电子邮箱：

供应商名称(加盖公章)：

法定代表人（盖章）：

****年**月**日

附件01

### 中小企业声明函(货物)

（依据项目资格要求，可选填写）

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）的规定，本公司(联合体）参加(单 位 名 称）的(项 目 名 称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称)，从业人员_____人，营业收入为______万元，资产总额为_____万元'，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称)，从业人员_____人，营业收入为______万元，资产总额为_____万元'，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):

日期:

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件02

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为□ 符合□不符合（对应请勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他□符合□不符合（对应请勾选）残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：______________________

法定代表人（盖章）：

日      期：

备注：

对于投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关规定追究法律责任；

声明

致:桐城市公共资源交易中心

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括：

（一）具有独立承担民事责任的能力：

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：        年       月       日